REUSO DE ÁGUA, UMA SOLUÇÃO PRÓ-ATIVA

- UM ESTUDO DE CASO DA EMPRESA SCHERING-PLOUGH S.A -

Simone D. Ligiéro

Consultora, Mestranda do MPSG/LATEC – Universidade Federal Fulmínense (UFF),  simone.dornellas@ig.com.br

Alice A. Batalha

Consultora, NADC – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aliceb@pobox.com

Paulo S. Azeredo

Engenheiro, Departamento de engenharia – Indústria Shering-Plough S.A. , pazeredo@schplo.com.br

José M. Martins

Engenheiro, Departamento de engenharia – Indústria Shering-Plough S.A. , jmartins@schplo.com.br

Waldemir Baptista

Engenheiro, Departamento de engenharia – Indústria Shering-Plough S.A. wbaptista@schplo.com.br

##### ABSTRACT

This work, accomplished according to a case study methodology, based in concrete data, the solution introduced by the pharmaceutical industry Shering-Plough S.A, situated in Rio de Janeiro, for reuse it of your water, be by means of the reuse of wastewater of the process from reverse osmosis that meets the demand of reagent water, for manufactures her, be by the water capitation in system of artesian wells or, be by the capitation of the pluvial water. They developed the project in which own engineering team, working on the hydra resources administration, they modified it, enlarged and complemented the treatment system. The collected data correspond to the historical period of three years, initiating itself in 2000 and including 2003 projected. The project started in 2001 and at this date, it was enriched with investments, measured with the pertinent indicators proposed in current legislation. The economy range is around 68% in cash, concerning wastewater reuse. This number can be increased in the future by capitation of the pluvial water.

Key-words: wastewater, reuse, project.

Área Temática: Gestão Ambiental, Gestão de Resíduos.

## 1. INTRODUÇÃO

Este trabalho, realizado de acordo com uma metodologia de estudo de caso, apresenta, por meio de dados concretos, a solução adotada pela indústria farmacêutica Shering-Plough S.A, situada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para o reuso de água, seja por meio do reuso da água de rejeito do processo de osmose reversa que atende a demanda de água reagente para a fabrica, seja pela captação de água em sistema de poços artesianos ou, seja pela captação da água pluvial.

Apresenta um projeto no qual a equipe de engenharia, trabalhando na gestão de recursos hídricos, modificou, ampliou e complementou o sistema de tratamento de água existente, preparando-o para a possibilidade crescente do reuso da água de rejeito. Os dados coletados correspondem ao período histórico de três anos, iniciando-se em 2000 e incluindo os dados de 2003 projetados. O novo processo entrou em vigência em 2001 e a partir desta data, foi enriquecido com investimentos, cujos resultados foram medidos com os indicadores pertinentes a legislação (CONAMA n.20) vigente, quer qualitativos, quer quantitativos.

As autoras, através do levantamento de dados, junto à equipe de engenharia da empresa em questão procuraram abordar os aspectos fundamentais deste projeto, que é o exemplo de uma solução pró-ativa na indústria farmacêutica carioca. A economia alcançada, com a implementação das modificações no sistema e os investimentos, possibilitou também a abertura de novas opções nas áreas de conscientização e gestão de recursos naturais, que é tema de trabalho de consultoria ambiental.

### 2. DESENVOLVIMENTO

A poluição crescente resultante da corrida desenvolvimentista mundial tem gerado graves danos ao meio ambiente. Tanto que países como o Japão evidenciaram esta massa crítica na década de 1980. No entanto, desde a década de 1970, movimentos a favor da criação de regras para a racionalização do uso dos recursos naturais vem se intensificando.

Desde a conferência de Estocolmo em 1972, os impactos provenientes do mau uso destes recursos começaram a ser discutidos em fóruns internacionais de forma integral. Seguindo o mesmo caminho, outras conferências mundiais se realizaram e tiveram na Rio 92 seu ponto máximo com a criação e assinatura de uma agenda 21 mundial, onde os países tomaram para si a responsabilidade da confecção de agendas regionais que refletissem a necessidade de cada área geográfica. Atualmente cerca de 60 países possuem sua agenda 21 redigida e publicada, dentre eles o Brasil.

A corrida desenvolvimentista no Brasil gerou grande desequilíbrio ecológico em função da capacidade poluidora das indústrias, medidas em 1980 e classificadas em 3 grupos, sendo zero, as menos poluidoras, e atribuindo três pontos a mais para cada medida de poluição encontrada, tabela 01:

Tabela 01 – Capacidade poluidora potencial das indústrias brasileiras em 1980

|  | Poluição do ar | Poluição da água | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Minerais não-metálicos | 3 | 3 | 6 |
| Produtos de metal | 3 | 3 | 6 |
| Produtos químicos | 3 | 3 | 6 |
| Equipamentos de transporte | 2 | 3 | 5 |
| Bebidas | 2 | 3 | 5 |
| Têxteis | 2 | 2 | 4 |
| Produtos de papel | 1 | 3 | 4 |
| Maquinário elétrico | 1 | 2 | 3 |
| Perfumes, sabonetes etc | 0 | 3 | 3 |
| Produtos de couro | 1 | 2 | 3 |
| Produtos alimentícios | 1 | 2 | 3 |
| Produtos de maneira | 2 | 1 | 3 |
| Produtos plásticos | 1 | 1 | 2 |
| Impressão e publicação | 1 | 1 | 2 |
| Produtos de borracha | 1 | 1 | 2 |
| Farmacêuticos | 1 | 1 | 2 |
| Vestuários e calçados | 0 | 1 | 1 |
| Fumo | 1 | 0 | 1 |
| Móveis | 0 | 0 | 0 |
| Maquinário | 0 | 0 | 0 |

Fonte: A economia brasileira, Baer, p.405.

A preservação dos recursos naturais tornou-se então, uma questão de sobrevivência para o planeta e o reuso da água como tema de discussão não é novo, havendo registros de iniciativas nesta linha já na década de 1960-70 no continente africano. As preocupações atuais estão vinculadas ao uso racional da água e com a geração de menor impacto possível na quantidade de recurso utilizado. Algumas informações sobre a situação atual ilustram a situação de escassez que já estamos vivendo, a saber:

- Menos de 1% da água do mundo, cerca de 0,008% de toda água do planeta, está diretamente acessível ao homem;

- A média anual dos recursos hídricos renováveis no mundo chegou a 7.045 m³ por pessoa no ano de 2000, uma queda de 40% por pessoa desde de 1970, devido ao crescimento da população mundial;

- Vinte países, a maioria deles na África e no Oriente Médio, sofrem de escassez crônica de água, causando danos severos à produção de alimentos e atraso no desenvolvimento econômico;

- O consumo global de água cresceu em 6 vezes entre 1900 e 1995. Estima-se que em 2025 um terço da população mundial more em áreas com escassez crônica de água;

- Eliminar a água não faturada (vazamento, furto etc) em muitas grandes cidades de países em desenvolvimento, mais do que duplicaria a quantidade de água disponível para a distribuição e reduziria drasticamente o uso de energia;

- Apenas cerca da metade dos habitantes das cidades nos países em desenvolvimento, tem ligações de água nas suas casas e mais de ¼ não tem acesso a água potável segura.

A água, um recurso hídrico essencial ao planeta, foi contemplada pelo capítulo 18 da agenda 21, da seguinte forma (PAGNOCCHESCHI, 2003, p.238):

“O manejo integrado dos recursos hídricos baseia-se na percepção da água como parte integrante do ecossistema, um recurso natural e bem econômico e social,cujas quantidade e qualidade determinam a natureza de sua utilização. Com esse objetivo, os recursos hídricos devem ser protegidos, levando-se em conta o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e perenidade do recurso, a fim de satisfazer e conciliar as necessidades de água nas atividades humanas. Ao desenvolver e usar os recursos hídricos, deve-se dar prioridade à satisfação das necessidades básicas e a proteção dos ecossistemas.”

Vários estudos de caso estão sendo executados em todo mundo visando a eficientização da água e energia. Os casos mais importantes, em diferentes áreas geográficas, demonstraram resultados coerentes com o novo perfil de desenvolvimento sustentável. Destacamos 10 casos incluindo um brasileiro, realizado em Fortaleza, CE:

- Austin, EUA, o estudo teve como objetivos a medição e monitoramento do uso da água, capacitação da equipe e racionalização da demanda industrial. Os principais resultados alcançados promoveram a criação de um sistema de dados, fornecimento de incentivos financeiros industriais e a instalação de um sistema de reaproveitamento de água turva, que irá economizar uma estimada quantia de 150 milhões de litros por dia;

- Estocolmo, Suécia (2000), o estudo teve como objetivos a capacitação da equipe e redução residencial da demanda de água e o replanejamento urbano. Os principais resultados acarretaram o desenvolvimento de um modelo de gerenciamento de água, esgoto e energia, além do envolvimento de vários empresários da cidade;

- Sydney, Austrália (2000), o estudo teve como objetivos a capacitação da equipe, controle de água, campanhas educacionais e racionalização da demanda residencial. Os principais resultados acarretaram a eficientização do uso da água tanto do lado da demanda quanto do lado do fornecimento;

- Toronto, Canadá, o estudo teve como objetivos a capacitação da equipe, medição e monitoramento da água e projetos experimentais de redução de vazamentos. Os resultados acarretaram a instalação de 16.000 descargas sanitárias ulrabaixas e busca a economia de 3.6 milhões de litros por dia, além de gerar programas de melhores práticas de trabalho;

- Medellín, Colômbia (1980), o estudo teve como objetivos campanhas educacionais, racionalização da demanda residencial e industrial, melhoria dos equipamentos de água e energia. Os resultados acarretaram a redução média de água em 3% por ano, em um período de 10 anos, o desenvolvimento de sistema de medição e monitoramento da água;

- Johannesburgo, África do Sul, o estudo teve como objetivos campanhas educacionais, programas de consumidores e a racionalização do uso residencial. Os principais resultados foram a economia de 195 milhões de litros de água e US$ 250.000 em 1 ano como resultado de um projeto de auditoria de 4 meses, desenvolvimento de uma tecnologia que economizou 25 milhões de litros de água;

- Cingapura (2000), o estudo teve como objetivos a medição e monitoramento de água, programa de controle de vazamento, campanha de educação, melhoramento nos equipamentos. Os resultados acarretaram o desenvolvimento de um plano de conservação de água e fundação de uma unidade de água, queda significativa em água não faturada, de 10.6 % para 6.2% em seis anos;

- Indore, Índia (em curso), o estudo teve como objetivos a captação de recursos hídricos, atualização de equipamentos de energia e monitoramento e medição de água e energia. Os resultados acarretaram um superfaturamento pela companhia de energia através de um sistema de coleta de dados, identificação e implementação de mais de US$ 35.000 com melhorias operacionais isentas de custo;

- Fairfield, EUA (1986), o estudo teve como objetivos a capacitação de equipe, taxa de preço de energia em tempo real e esquemas de payback advindo do sistema de tratamento de esgoto. Os resultados acarretaram a geração de projetos de financiamento de US$ 15.000 com menos de cinco anos de payback;

- Fortaleza, Brasil (2001), o estudo teve como objetivos o monitoramento e medição de energia, capacitação de equipes e campanhas educacionais. Os resultados acarretaram a instituição de campanha educacional, eventos culturais do consumo de água, alcance de 7.9% de redução de energia no primeiro ano de programa, instalação de sistema de monitoramento e medição automatizado.

A contribuição industrial, dentro deste contexto é fundamental para o financiamento e aplicação de projetos que contemplem a reutilização de recursos naturais e a manutenção do desenvolvimento no formato sustentável. Assim, como afirmou Filho (2003, p.70):

“Temos que admitir que a responsabilidade empresarial, quanto ao meio ambiente, deixou de ter apenas característica compulsória para transformar-se em atitudes voluntária superando as próprias expectativas da sociedade. A compreensão dessa mudança de paradigma é importante para todos os setores produtivos brasileiros.”

## 3. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A equipe de gestão de recursos hídricos do parque industrial da empresa Schering-Plough S.A, situada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, considera fundamental a adoção de uma solução integrada para o uso racional da água. Espera em um futuro próximo, desenvolver uma tecnologia que possibilite o aproveitamento da água de reuso como potável.

Estando a humanidade na eminência da falta de água e o Brasil sendo proprietário dos maiores reservatórios de água doce do mundo, cerca de 18% do 1% da água doce mundial, este projeto pioneiro no segmento farmacêutico, vem acompanhado de grande preocupação com o volume de dados gerados, sejam eles, de custos e lucros, sejam analíticos e técnicos, oriundos da engenharia e laboratórios de controle de qualidade.

As informações inspiradoras para a criação destas soluções foram os altos custos do consumo de água da indústria no ano de 2001, que se mantinham estacionários nos anos anteriores.  Embora o consumo, em m³, não tenha se modificado, com o projeto de reuso da água, atrelada a gestão dos recursos hídricos, a captação exterior tem apresentado reduções sistemáticas ao longo dos anos de 2002 e 2003. O gráfico 01 demonstra os dados de consumo desde o ano de 2000 até os projetados para 2003.

As tarifas pagas pela indústria, gráfico 02, atualizadas com valores de agosto de 2003 foram da ordem de R$ 10,82 por m³, o que perfaz valores anuais em torno de R$ 779.040 pagos a companhia de fornecimento de água do estado. A economia, gerada com as modificações de projeto, estão na casa de 64% em relação a 2001, se considerados os valores atuais pagos.

Devido a importância da água para as atividades industriais, seja ela, como água de produção e processo, de resfriamento, de consumo humano e destinada às áreas sociais, a descrição pormenorizada do esquema 01, anexo 01, se faz necessária para o entendimento da extensão e aplicação do projeto de reuso da água. O total de economia, acumulado em R$, proporcionado pela implementação do projeto gira em torno de R$ 720.200.

Gráfico 01 – Consumo total da indústria

Com base no esquema 01 do processo, identifica-se três fontes de água utilizadas na indústria, a proveniente da estação de tratamento de água (ETA), a proveniente de poço artesiano e a proveniente da captação da água pluvial (ETAP), além da fonte de captação externa da Concessionária. O volume total captado sofreu redução significativa pela implementação das obras de gestão de recursos hídricos, principalmente pelo processo de reuso da água proveniente da osmose reversa e da captação de chuva. As origens e volumes, tabela 02, demonstram que só através da captação pluviométrica, da área considerada do telhado pode chegar a 20.000 m³, por ano. Atualmente se estima o aproveitamento de apenas 4.500 m³ anuais.

Gráfico 02 – Tarifas pagas por consumo anual

Tabela 02 – Índice pluviométrico x captação

| Índice pluv.(m³)/ano | Área telhado(m²) | Aprov. Atual (m³)/ano | Aprov. Fut.(m³)/ano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.600 | 12.500 | 4.500 | 20.000 |

Fonte: Departamento de engenharia Schering-Plough.

O projeto de reuso integra três processos base. O primeiro consiste em captação da água proveniente de esgoto doméstico industrial em uma ETE (estação de tratamento de efluentes) que, através de uma ETA (estação de tratamento de água) acoplada, chega a um reservatório de 1.100 m³ que distribui a água tratada para tanques de 200 m³. Destes tanques, esta água não potável, é utilizada no sistema de resfriamento das estruturas do processo, na fábrica.

O segundo consiste na captação de água de poços artesianos, com capacidade de vazão de 25 m³ por hora. Esta água passa por um processo de osmose reversa composto por 18 membranas, que resulta em um fluxo contínuo de 3.500 m³ por mês. Esta água, considerada potável, é utilizada nas áreas sociais e de fábrica.

O terceiro consiste na captação da água pluvial em um lago reservatório com capacidade para 2.500 m³, a ser utilizada nas torres de resfriamento e no combate à incêndios. Esta água passa para um reservatório inicial com capacidade para 1.100 m³, que quando cheio, envia água para o reservatório descrito no primeiro processo. Este lago recebe também o fluxo residual proveniente do tratamento de osmose reversa e de fabricação de água PW (água purificada) e WFI (água para injetáveis).

#### 3.1 Análises Laboratoriais

A qualidade da água resultante, dos três processos, pode ser comprovada através de análises físico-químicas, tabela 03 e microbiológicas, tabela 05. Os resultados, obtidos no período de janeiro a junho de 2003, da ETE, demonstraram valores dentro da normalidade segundo a legislação vigente, padrão FEEMA, a saber:

Tabela 03 – Indicadores de desempenho da ETE/2003

| Parâmetro | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Média | Legislação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão média m³/dia | 213 | 242 | 219 | 255 | 246 | 267 | 240 | ------ |
| PH | 7 | 7,2 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5 – 9 |
| Temp.C | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | até 40 |
| DQO* | 22 | 40 | 44 | 52 | 48 | 55 | 44 | 150 |
| DBO** | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 98 | 96 | 90 |
| Sólidos totais*** | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | ------ |
| Surfactantes aniônicos**** | 0,24 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2 |
| Óleos e Graxas (mg/l) | 4 | 6 | 3,5 | 4 | 7 | 3 | 4,6 | 20 |
| Resíduos sedimentares (ml/l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

*Demanda Química de Oxigênio (mg/l) (saída)

**Demanda Bioquímica de Oxigênio Remoção %

*** RNFT – mg/l

****MBAS – mg/l

Fonte: Departamento de engenharia Schering-Plough S.A.

Os resultados das baterias analíticas de metais e sais estão na tabela 04 e demonstram que a água de reuso está dentro dos limites da legislação, oriundos de amostras retiradas após ETA, obtidos em fev/03, a saber:

Tabela 04 – Resultado físico-químico da água de saída pós-tratamento secundário.

| Testes analíticos | Resultado | Limites permitidos |
| --- | --- | --- |
| Alcalinidade hidróxida (mg/l – CaCO3) |  |  |
| Alcalinidade parcial (mg/l – CaCO3) |  |  |
| Alcalinidade total (mg/l – CaCO3) | 35 |  |
| Cobre (mg/l - Cu²) | -- |  |
| Condutividade (micro mhos/cm) | 382 |  |
| Cloreto (mg/l + Cl¯) | 56 | Max. 250 ppm |
| Cloro livre (mg/l – Cl2) | 0,1 | 0,2 – 2,0 ppm |
| Cromato (mg/l – CrO4-²) |  |  |
| Dureza de Cálcio (mg/l – CaCO3) |  |  |
| Dureza total (mg/l – CaCO3) | 88 | Max. 500 ppm |
| Ferro total (mg/l - Fe+2) | 0,15 | Max. 0,3 ppm |
| Fosfato total (mg/l – PO4-³) |  |  |
| Nitrito (mg/l – NO2-) |  |  |
| Sílica total (mg/l – SiO2) | 4,9 |  |
| Sulfito (mg/l – SiO3-²) |  |  |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/l – NaCl) | 298,5 | Max.1000 ppm |
| Turbidez (NTU) | 4,5 | Max 5,0 NTU |
| pH | 6,8 | 6,0 – 9,5 |

Fonte: Departamento de engenharia Schering-Plough S.A.

Vale lembrar que a freqüência de coleta e os procedimentos obedecem as boas práticas de laboratório e que, embora os resultados sejam muito numerosos, correspondem a amostragens realizadas no fornecimento, antes e depois da osmose reversa. As análises após ETA foram efetuadas durante um período teste e depois sem freqüência definida.

Com relação às análises microbiológicas, tabela 05, estas se dividem em dois grandes grupos, o primeiro resultante do sistema de osmose reversa para a produção de água PW e WFI e o segundo resultante do sistema de osmose envolvido no projeto de reuso. O primeiro grupo, composto de um sistema osmótico com 6 membranas, possui 67 pontos de coleta semanal além de testes de endotoxinas bacterianas diariamente para a fabricação de injetáveis, de responsabilidade do laboratório microbiológico interno, credenciado pela REBLAS. A água resultante deste sistema, que é alimentado pela água de captação da CEDAE, é utilizada na fabricação como água reagente.

O segundo grupo, composto do sistema de osmose reversa que atende ao projeto de reuso, conta com 3 pontos de coleta no ETA, sendo eles, saída do filtro de carvão, saída da osmose e tanque/depósito. As análises realizadas, que serviram de critério de aprovação do projeto, realizadas em setembro de 2002, comprovaram a eficiência do fluxo adotado.

Tabela 05 – Análises microbiológicas da ETA

| Ponto de coleta | Contagem total de heterotróficos Limite 500 UFC/ml | Coliformes totais/fecais | Pseudomonas |
| --- | --- | --- | --- |
| 3* | 41 | ausente | ausente |
| 5** | 11 | ausente | ausente |
| 6 *** | 01 | ausente | ausente |
| 3 | 31 | ausente | ausente |
| 5 | 62 | ausente | ausente |
| 6 | < 1 | ausente | ausente |
| 3 | 63 | ausente | ausente |
| 5 | 24 | ausente | ausente |
| 6 | 02 | ausente | ausente |

* Saída do filtro de carvão

** Saída da osmose

*** Tanque 1199

Fonte: Laboratório microbiológico Schering Plough S.A

O sistema de tratamento ETA, conta com um ciclo de tratamento primário e tratamento secundário. Dentro do primário está o tanque de aeração, que conta com um controle da cadeia biológica, representada no lodo ativado, cujas análises de DBO e DQO, estão demonstradas na tabela 03, enquanto que o secundário possui dois decantadores e um filtro de carvão ativado. Os efluentes resultantes do processo total, despejados no rio Arroio Pavuna, após ETE, possuem padrão qualitativo superior ao requerido pela legislação vigente, respeitando o padrão FEEMA.

## 4. CONCLUSÃO

Com os resultados deste trabalho, a equipe de engenharia, responsável pela gestão de recursos hídricos da indústria Schering-Plough S.A, conseguiu excelentes resultados no sentido da racionalização do uso da água,  por meio de investimentos, que propiciaram tanto a construção de novas ligações e reservatórios para a captação da água utilizada no processo da fábrica e captação da água de origem pluvial, quanto para a adaptação do sistema existente para aumentar a capacidade de reuso.

Através destas modificações, conseguiu uma redução significativa em sua captação de água externa que se destina, principalmente a suprir a demanda da atividade de produção de água reagente. Novas adaptações e investimentos estão sendo empregados para reduzir significativamente a captação externa, demonstrando a preocupação da empresa com sua responsabilidade social e com o uso racional deste, que é um recurso essencial à vida.

Iniciativas como esta revelam o trabalho qualitativo realizado pela equipe de engenharia que pode se transformar em programas de educação e conscientização interna assim como da comunidade vizinha à área fabril. O exemplo da preocupação social com a comunidade em torno se expressa na qualidade do efluente final que é despejado no complexo fluvial da região. Iniciativas como esta devem ser extensíveis a outras indústrias demonstrando que, a racionalização do uso dos recursos naturais pode vir acompanhada de reduções significativas dos custos operacionais e aumento de lucros intangíveis com a construção de uma nova consciência ambiental.

## BIBLIOGRAFIA

- ALLIANCE. Água e Energia: aproveitando as oportunidades de eficientização de água e energia não exploradas nos sistemas de água municipais.  Aliança para a conservação de energia. Washington, DC, 2002.

- BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul: como as grandes corporações estão se apoderando da água doce do nosso planeta. Tradução Andréia Nastri. São Paulo: M.Books, 2003. cap.2, p.31-94.

- BOUGUERRA, Mohamed L. A guerra pela água. In:__A disputa pelo ouro azul. Le monde diplomatique. Cadernos Diplo, n.3, 2003. p.8-11.

- ________________________. Os caminhos discretos da poluição. In:__A disputa pelo ouro azul. Le monde diplomatique. Cadernos Diplo, n.3, 2003. p.34-5.

- CONAMA n°20. Resolução de 18/06/86.

- DELÉAGE, Jean-Paul. A nova questão estratégica mundial. In:__A disputa pelo ouro azul. Le monde diplomatique. Cadernos Diplo, n.3, 2003. p.5-7.

- FILHO, Sérgio A. Educação ambiental nas empresas produtivas. In:__Educação ambiental consciente. Série educação consciente. Rio de Janeiro: Wak editora, 2003. p.67-82.

- LEE, Byonghi; LESIKAR, Bruce ; WALLER, Don. Wasterwater Reuse. April, 2003. http://www.onsiteconsortium.org/files/wastereuse.pdf. Consulta em 9 de setembro de 2003.

- MORELLI, Leonardo. Água: nas mãos de quem? In:__A disputa pelo ouro azul. Le monde diplomatique. Cadernos Diplo, n.3, 2003. p.19-21.

- PAGNOCCHESCHI, Bruno. Política nacional de recursos hídricos. In:__Políticas ambientais no Brasil. Organização de Paulo E. Little, Instituto Internacional de Educação no Brasil (IIEB). São Paulo: Editora Peirópolis, 2003. p.239-58.

- REBOUÇAS, Aldo. O paradoxo brasileiro. In:__A disputa pelo ouro azul. Le monde diplomatique. Cadernos Diplo, n.3, 2003. p.38-41.

- WERNER, Baer. A economia brasileira. Tradução de Edite Sciulli. 2A.edição. São Paulo: Editora Nobel, 2002. cap.16, p.399-434.